嘉兴市城市公共供水水质监测情况公告

为促进城市供水水质管理工作，嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司（浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站）对全市城市供水企业出厂水和公共供水管网水进行了抽样监测，现将 2021年1-2月份水质监测情况公告如下:

| 城市 名称 | 样品名称 | 采样 时间 | 主要水质指标监测值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浑浊度（NTU） | 色度（度） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量（mg/L） | 游离氯 （mg/L） |  |
| 嘉兴 | 出厂水 | 贯泾港水厂 | 2021.1.12 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 0.46 | 合格 |
|  |  | 石臼漾水厂 |  | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 2.24 | 0.44 | 合格 |
|  | 管网点 | 府南花园 | 2021.1.12 | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 0.21 | 合格 |
| 桐乡 | 出厂水 | 果园桥水厂 | 2021.1.12 | 0.10 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 0.41 | 合格 |
|  |  | 运河水厂 |  | 0.10 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | 0.40 | 合格 |
|  |  | 同福水厂 |  | 0.12 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 0.43 | 合格 |
|  | 管网点 | 城北小学 |  | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | 0.15 | 合格 |
| 海宁 | 出厂水 | 实康水务有限公司 | 2021.1.12 | 0.10 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 2.72 | 0.51 | 合格 |
|  |  | 长河水务有限责任公司 |  | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | 0.35 | 合格 |
|  | 管网点 | 聪明客机器人餐厅 | 2021.1.12 | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 0.23 | 合格 |

| 海盐 | 出厂水 | 三地水厂 | 2021.1.12 | 0.22 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 0.70 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天仙河水厂 |  | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | 0.42 | 合格 |
|  | 管网点 | 城西小学 |  | 0.48 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.36 | 0.31 | 合格 |
| 嘉善 | 出厂水 | 丁栅水厂 | 2021.1.12 | 0.22 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.16 | 0.35 | 合格 |
|  |  | 幽澜水厂 |  | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 0.55 | 合格 |
|  | 管网点 | 西塘二院 |  | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 0.14 | 合格 |
| 平湖 | 出厂水 | 古横桥水厂 | 2021.1.12 | 0.10 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 0.31 | 合格 |
|  |  | 广陈水厂 |  | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 0.65 | 合格 |
|  | 管网点 | 建管局 |  | 0.30 | <5 | 0 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | 0.25 | 合格 |
| 港区 | 出厂水 | 亭子桥地面水厂 | 2021.1.12 | 0.27 | <5 | 0 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | 0.40 | 合格 |
|  | 管网点 | 农资公司 |  | 0.31 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 0.35 | 合格 |
| GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 3,水源限制，原水耗氧量＞6 mg/L时为5 | 出厂水游离氯0.3-4或总氯0.5-3；管网末梢水游离氯或总氯≥0.05 | — |

嘉兴市住房和城乡建设局  嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司