目       录

一、2021年第三季度城市公共供水水质监测数据汇总…………………………(1)

二、2021年7月城市公共供水四大指标水质汇总月报…………………………(3)

二、2021年8月城市公共供水四大指标水质汇总月报…………………………(4)

三、2021年9月城市公共供水四大指标水质汇总月报…………………………(5)四、分析与建议……………………………………………………………………(6)

嘉兴市城市公共供水管网水水质汇总表

2021年第三季度

| 序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样地点 采样日期 项目 | 嘉兴一中 | 桐乡凤鸣高中 | 海峰加捻 | 海盐不夜城 | 江南屋里菜 | 平湖市政府 | 港区笆篱坤 |  |  |
|  |  | 2021.9.23 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 4 | 菌落总数 | 未检出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | CFU/m L |
| 5 | 砷 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L |
| 6 | 镉 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | mg/L |
| 7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
| 8 | 铅 | 0.00013 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L |
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L |
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L |
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
| 12 | 氟化物 | 0.15 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 1.0 | mg/L |
| 13 | 硝酸盐（以N计） | 0.81 | 1.64 | 0.88 | 1.14 | 1.25 | 1.04 | 1.24 | 10(20) | mg/L |
| 14 | 三氯甲烷 | 0.007 | 0.0055 | 0.0061 | 0.013 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0019 | 0.06 | mg/L |
| 15 | 四氯化碳 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.002 | mg/L |
| 16 | 溴酸盐 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L |
| 17 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.9 | mg/L |
| 18 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 度 |
| 19 | 浑浊度 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 1 | NTU |
| 20 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 级 |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — |

嘉兴市城市公共供水管网水水质汇总表

2021年第三季度

| 序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样地点 采样日期 项目 | 嘉兴一中 | 桐乡凤鸣高中 | 海峰加捻 | 海盐不夜城 | 江南屋里菜 | 平湖市政府 | 港区笆篱坤 |  |  |
|  |  | 2021.9.23 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 | 2021.8.9 |  |  |
| 22 | pH | 7.68 | 7.71 | 7.95 | 7.78 | 7.75 | 7.59 | 7.53 | 6.5-8.5 | — |
| 23 | 铝 | 0.082 | 0.043 | 0.044 | 0.032 | 0.086 | 0.071 | 0.075 | 0.2 | mg/L |
| 24 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | mg/L |
| 25 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L |
| 26 | 铜 | 0.0021 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.0 | mg/L |
| 27 | 锌 | <0.05 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.0 | mg/L |
| 28 | 氯化物 | 17.5 | 33.5 | 27.9 | 39.6 | 31.4 | 35.7 | 31.2 | 250 | mg/L |
| 29 | 硫酸盐 | 14.8 | 50.9 | 42.7 | 46.9 | 37.0 | 44.2 | 36.9 | 250 | mg/L |
| 30 | 溶解性总固体 | 113 | 186 | 152 | 187 | 148 | 131 | 142 | 1000 | mg/L |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | 61 | 133 | 138 | 127 | 121 | 116 | 135 | 450 | mg/L |
| 32 | 耗氧量（CODMn法,以O2计) | 0.64 | 1.52 | 1.53 | 2.31 | 1.08 | 0.89 | 1.07 | 3(5) | mg/L |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | mg/L |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | mg/L |
| 35 | 总α放射性 | <0.05 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5 | Bq/L |
| 36 | 总β放射性 | 0.09 | 0.158 | 0.160 | 0.166 | 0.162 | 0.155 | 0.172 | 1 | Bq/L |
| 37 | 余氯 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.51 | 0.30 | ≥0.05 | mg/L |
| 38 | 林丹 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.002 | mg/L |
| 39 | 敌敌畏 | <0.00043 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001 | mg/L |
| 40 | 滴滴涕 | <0.0005 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 0.001 | mg/L |
| 41 | 氨氮（以N计） | <0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L |

注：1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值。

2..嘉源水司管网水委托浙江省城市供水水质监测网杭州监测站检测。

| 嘉兴市城市公共供水水质汇总月报表 |
| --- |
| 2021年7月 |
| 供水 单位名称 | 水样 名称 | 判定依据 | 检测指标 | 浑浊度 | 余氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 四项指标合格率 |
| 嘉兴市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 2232/2232 | 2232/2232 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 135/135 | 134/135 | 135/135 | 135/135 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 99.26 | 100.00 | 100.00 | 99.82 |
| 海宁市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 992/992 | 992/992 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉善县水务控股集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1552/1552 | 1552/1552 | 64/64 | 64/64 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 桐乡市水务集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1860/1860 | 1860/1860 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 74/74 | 73/74 | 74/74 | 74/74 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 98.65 | 100.00 | 100.00 | 99.66 |
| 海盐县水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 744/744 | 744/744 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平湖市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 806/806 | 806/806 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉兴市港区供水有限责任公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 注:以上数据由各县(市)供水企业提供。 |
| 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站 |
| 2021年8月10日 |
| 嘉兴市城市公共供水水质汇总月报表 |
| 2021年8月 |
| 供水 单位名称 | 水样 名称 | 判定依据 | 检测指标 | 浑浊度 | 余氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 四项指标合格率 |
| 嘉兴市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 2232/2232 | 2232/2232 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 135/135 | 134/135 | 135/135 | 135/135 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 99.26 | 100.00 | 100.00 | 99.82 |
| 海宁市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1488/1488 | 1488/1488 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉善县水务控股集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1552/1552 | 1552/1552 | 64/64 | 64/64 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 桐乡市水务集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1860/1860 | 1860/1860 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 海盐县水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 744/744 | 744/744 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平湖市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 806/806 | 806/806 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉兴市港区供水有限责任公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 注:以上数据由各县(市)供水企业提供。 |
| 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站 |
| 2021年9月10日 |

| 嘉兴市城市公共供水水质汇总月报表 |
| --- |
| 2021年9月 |
| 供水 单位名称 | 水样 名称 | 判定依据 | 检测指标 | 浑浊度 | 余氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 四项指标合格率 |
| 嘉兴市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 2160/2160 | 2160/2160 | 90/90 | 90/90 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 135/135 | 134/135 | 135/135 | 135/135 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 99.26 | 100.00 | 100.00 | 99.82 |
| 海宁市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1440/1440 | 1440/1440 | 90/90 | 90/90 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉善县水务控股集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1502/1502 | 1502/1502 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 桐乡市水务集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1800/1800 | 1800/1800 | 90/90 | 90/90 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 74/74 | 73/74 | 74/74 | 74/74 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 98.65 | 100.00 | 100.00 | 99.66 |
| 海盐县水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 720/720 | 720/720 | 60/60 | 60/60 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平湖市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 780/780 | 780/780 | 60/60 | 60/60 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉兴市港区供水有限责任公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 注:以上数据由各县(市)供水企业提供。 |
| 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站 |
| 2021年10月10日 |

分析与建议

根据浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站提供的2021年第三季度全市城市公共供水管网水采样点41项指标监测结果，各城市公共供水水质对照相关水质标准超标情况如下：

| 标准 超标 项目 城市 | GB5749-2006 《生活饮用水 卫生标准》 | 水源状况及净水工艺说明 |
| --- | --- | --- |
| 嘉兴 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 海盐 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 平湖 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 嘉善 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 桐乡 | 无 | 水源为地表水、采用深度处理工艺 |
| 海宁 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 港区 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |

从上表可知，各地区目前供水水质全部达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。