目       录

一、2021年第一季度城市公共供水水质监测数据汇总…………………………(1)

二、2021年1月城市公共供水四大指标水质汇总月报…………………………(3)

二、2021年2月城市公共供水四大指标水质汇总月报…………………………(4)

三、2021年3月城市公共供水四大指标水质汇总月报…………………………(5)四、分析与建议……………………………………………………………………(6)

嘉兴市城市公共供水管网水水质汇总表

2021年第一季度

| 序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样地点 采样日期 项目 | 府南花园 | 城北小学 | 聪明客机器人餐厅 | 城西小学 | 西塘二院 | 建管局 | 农资公司 |  |  |
|  |  | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 4 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 2 | 未检出 | 100 | CFU/m L |
| 5 | 砷 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L |
| 6 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | mg/L |
| 7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
| 8 | 铅 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 | mg/L |
| 9 | 汞 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.001 | mg/L |
| 10 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L |
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
| 12 | 氟化物 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 1.0 | mg/L |
| 13 | 硝酸盐（以N计） | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 0.81 | 0.95 | 1.2 | 10(20) | mg/L |
| 14 | 三氯甲烷 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | mg/L |
| 15 | 四氯化碳 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | mg/L |
| 16 | 溴酸盐 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L |
| 17 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.9 | mg/L |
| 18 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 度 |
| 19 | 浑浊度 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.48 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 1 | NTU |
| 20 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 级 |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — |

嘉兴市城市公共供水管网水水质汇总表

2021年第一季度

| 序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样地点 采样日期 项目 | 府南花园 | 城北小学 | 聪明客机器人餐厅 | 城西小学 | 西塘二院 | 建管局 | 农资公司 |  |  |
|  |  | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 2021.1.12 |  |  |
| 22 | pH | 7.53 | 7.58 | 7.66 | 7.84 | 7.87 | 7.85 | 7.75 | 6.5-8.5 | — |
| 23 | 铝 | 0.028 | 0.012 | 0.006 | 0.040 | 0.019 | 0.023 | 0.009 | 0.2 | mg/L |
| 24 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | mg/L |
| 25 | 锰 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L |
| 26 | 铜 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | mg/L |
| 27 | 锌 | 0.016 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.024 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | mg/L |
| 28 | 氯化物 | 79.0 | 66.1 | 74.2 | 83.0 | 53.3 | 59.6 | 61.0 | 250 | mg/L |
| 29 | 硫酸盐 | 80.5 | 79.3 | 62.3 | 73.9 | 61.1 | 68.8 | 71.8 | 250 | mg/L |
| 30 | 溶解性总固体 | 326 | 311 | 319 | 337 | 305 | 294 | 260 | 1000 | mg/L |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | 110 | 135 | 134 | 143 | 85.8 | 110 | 130 | 450 | mg/L |
| 32 | 耗氧量（CODMn法,以O2计) | 2.00 | 1.94 | 1.84 | 2.36 | 1.92 | 1.76 | 1.92 | 3(5) | mg/L |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | mg/L |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | mg/L |
| 35 | 总α放射性 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5 | Bq/L |
| 36 | 总β放射性 | 0.050 | 0.069 | 0.081 | 0.080 | 0.083 | 0.083 | 0.042 | 1 | Bq/L |
| 37 | 余氯 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | ≥0.05 | mg/L |
| 38 | 林丹 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.002 | mg/L |
| 39 | 敌敌畏 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001 | mg/L |
| 40 | 滴滴涕 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L |
| 41 | 氨氮（以N计） | 0.37 | 0.45 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 0.5 | mg/L |

注：1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值。

2..嘉源水司管网水委托浙江省城市供水水质监测网杭州监测站检测。

| 嘉兴市城市公共供水水质汇总月报表 |
| --- |
| 2021年1月 |
| 供水 单位名称 | 水样 名称 | 判定依据 | 检测指标 | 浑浊度 | 余氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 四项指标合格率 |
| 嘉兴市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 2232/2232 | 2232/2232 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 135/135 | 135/135 | 135/135 | 135/135 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 海宁市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 992/992 | 992/992 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉善县水务控股集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1552/1552 | 1552/1552 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 桐乡市水务集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1860/1860 | 1860/1860 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 海盐县水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 744/744 | 744/744 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 76/76 | 76/76 | 76/76 | 76/76 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平湖市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 868/868 | 868/868 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉兴市港区供水有限责任公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 注:以上数据由各县(市)供水企业提供。 |
| 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站 |
| 2021年2月9日 |
| 嘉兴市城市公共供水水质汇总月报表 |
| 2021年2月 |
| 供水 单位名称 | 水样 名称 | 判定依据 | 检测指标 | 浑浊度 | 余氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 四项指标合格率 |
| 嘉兴市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 2016/2016 | 2016/2016 | 84/84 | 84/84 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 135/135 | 135/135 | 135/135 | 135/135 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 海宁市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 896/896 | 896/896 | 56/56 | 56/56 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉善县水务控股集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1401/1401 | 1401/1401 | 57/57 | 57/57 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 桐乡市水务集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1680/1680 | 1680/1680 | 84/84 | 84/84 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 海盐县水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 672/672 | 672/672 | 56/56 | 56/56 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平湖市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 784/784 | 784/784 | 56/56 | 56/56 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉兴市港区供水有限责任公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 注:以上数据由各县(市)供水企业提供。 |
| 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站 |
| 2021年3月9日 |

| 嘉兴市城市公共供水水质汇总月报表 |
| --- |
| 2021年3月 |
| 供水 单位名称 | 水样 名称 | 判定依据 | 检测指标 | 浑浊度 | 余氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 四项指标合格率 |
| 嘉兴市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 2232/2232 | 2232/2232 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 135/135 | 135/135 | 135/135 | 135/135 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 海宁市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 992/992 | 992/992 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | 132/132 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉善县水务控股集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1552/1552 | 1552/1552 | 64/64 | 64/64 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 桐乡市水务集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 1860/1860 | 1860/1860 | 93/93 | 93/93 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | 74/74 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 海盐县水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 744/744 | 744/744 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 69/69 | 69/69 | 69/69 | 69/69 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 平湖市水务投资集团有限公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 868/868 | 868/868 | 62/62 | 62/62 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | 48/48 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 嘉兴市港区供水有限责任公司 | 出厂水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 管网水 | GB5749-2006 | 合格次数/检测次数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | — |
|  |  |  | 合格率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 注:以上数据由各县(市)供水企业提供。 |
| 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站 |
| 2021年4月10日 |

分析与建议

根据浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站提供的2021年第一季度全市城市公共供水管网水采样点41项指标监测结果，各城市公共供水水质对照相关水质标准超标情况如下：

| 标准 超标 项目 城市 | GB5749-2006 《生活饮用水 卫生标准》 | 水源状况及净水工艺说明 |
| --- | --- | --- |
| 嘉兴 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 海盐 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 平湖 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 嘉善 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 桐乡 | 无 | 水源为地表水、采用深度处理工艺 |
| 海宁 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |
| 港区 | 无 | 水源为地表水，采用深度处理工艺 |

从上表可知，各地区目前供水水质全部达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。